## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-1#2班幼儿园1#2班幼儿园通风工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
新风
1 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:柜式新风净化换气机 2.型号:风量：600m3/h 输入功率：125w 电源：220V~50HZ 噪声dB(A)：36 重量：65KG 3.外形尺寸:1700x560x460 | 台 | 8
2 | 031002003042 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 | 个 | 16
3 | 030703013002 | 不锈钢风帽 | 1.名称、类型:不锈钢防雨风帽 2.规格:DN150 | 个 | 16
排风
设备
4 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:卫生间通风器 2.规格:风量为250m3/h,功率为32W | 台 | 5
5 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:卫生间通风器 2.规格:风量为400m3/h,功率为40W | 台 | 47
6 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.型号:DFBZ-2.5 3.规格: 转速:1450r/min 风量:600m3/h 风压:40Pa 功率:0.025KW | 台 | 1
7 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.型号:DFBZ-2.5 3.规格:转速:1450r/min 风量:800m3/h 风压:42Pa 功率:0.025KW | 台 | 1
风管
8 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长800以内 5.板材厚度:0.5mm | m2 | 59.24
9 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 | m2 | 80.43
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-1#2班幼儿园1#2班幼儿园通风工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:0.5
10 | 030703002003 | 软连接 | 1.名称:帆布连接 | m2 | 6.24
风口、风阀
11 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:150*150 | 个 | 6
12 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*250 | 个 | 3
13 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 | 个 | 4
14 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:200*200 3.材质:铝合金制 | 个 | 3
15 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:320*200 3.材质:铝合金制 | 个 | 2
16 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:360*360 3.材质:铝合金制 | 个 | 2
排油烟
设备
17 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:消防排烟风机 2.型号:HTF-I-14 3.规格:转速:960r/min 风量:84000m3/h 风压:612Pa 功率:22KW | 台 | 2
风管
18 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以上 5.板材厚度:1.5mm | m2 | 2.08
19 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管（操作高度增加费） 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:1.2mm以内 | m2 | 39.9
20 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管（操作高度增加费） 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以上 5.板材厚度:1.5mm | m2 | 168.8
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-1#2班幼儿园1#2班幼儿园通风工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径1120mm以上 5.板材厚度:1.2mm以内 | m2 | 3.93
22 | 030703002004 | 软连接 | 1.名称:帆布连接 | m2 | 2.64
23 | 031208002022 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:带铝箔超细玻璃棉（操作高度增加费） 2.绝热厚度:50mm | m3 | 10.7
风阀
24 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:φ1400 | 个 | 2
25 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:2000*600 | 个 | 2
26 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀（操作高度增加费） 2.规格:2000*600 | 个 | 2
27 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ1400 | 个 | 2
风口
28 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:1300*600 | 个 | 10
金属刷油
29 | 031201003016 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:两遍防锈漆，两遍银粉漆 | kg | 2007
冷凝水管
30 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:PVC-U排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 | m | 260
31 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:PVC地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 42
32 | 031002003043 | 套管 | 1.名称、类型:空调塑料套管 2.规格:DN50 | 个 | 41
33 | 031002003044 | 套管 | 1.名称、类型:空调塑料套管 2.规格:DN25 | 个 | 68
34 | 030704001004 | 通风工程检测、 | 调试 | 系统 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：迁西县第四幼儿园新建项目-1#2班幼儿园1#2班幼儿园通风工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
调试
35 | 031009001006 | 采暖工程系统调试 | 调试 | 系统 | 1
挡烟垂壁
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /